| USINAS DE OXIGÊNIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | QTIDADE |
| 02 geradores de oxigênio com capacidade de produção de 6,7 m3/h de oxigênio gasoso, com pureza mínima de 94% para uso medicinal. Composto de:01 Quadro elétrico de comando – 25 KVa; 01 Compressor de ar tipo parafusos – 20 cv – 140m3/h x 7,5 kgf/cm2 – montado sobre reservatório horizontal de 500 litros (principal); 01 Pré-filtro Coalescente grau “U” – 194 m3/h x 12 bar; 01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 198 m3/h x 12 bar;01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 198m3/h x 12 bar; 01 Filtro Coalescentes grau “U” – 194 n3/h x 12 bar; 01 Filtro Adsorvedor – 194 m3/h x 12 bar; 01 Reservatório de Ar comprimido de 500 litros (secundário);01 Adsorvedor para produção de Oxigênio 6,7 m3/h x 5,5 bar a 94,0%; 01 Analisador duplo de Oxigênio com alarme; 01 Reservatório de Oxigênio Gasoso 500 litros x 7,0 bar; 01 Booster para enchimento de cilindros de dois estágios – 5,0 cv – com capacidade de 10m3/h x 150Kgf/cm2; 01 Manifold de enchimento de cilindros para 3 cilindros consecutivos. | JPO 6,7 m3/h com enchimento de cilindros. | 2 |
| Sistema de Geração de Oxigênio JPO 10,5 m3/h (175 litros por minuto) de oxigênio gasoso, com pureza mínima de 94% para uso medicinal, com enchimento de cilindros, composto de: 01 Quadro elétrico de comando – 35 Kva; 01 Compressor de ar tipo parafusos – 30 cv – 210m3/h x 7,5 kgf/cm2 – montado sobre reservatório horizontal de 500 litros (principal); 01 Pré-filtro coalescente grau “U” – 320 m3/h x 12 bar; 01 Secador de Ar Comprimido tipo refrigeração – 330 m3/h x 12 bar; 01 Filtro Coalescentes grau “U” – 320 n3/h x 12 bar; 01 Filtro Adsorvedor – 320 m3/h x 12 bar; 01 Reservatório de Ar comprimido de 700 litros (secundário); 01 Adsorvedor para produção de Oxigênio 10,5 m3/h x 5,5 bar a 94,0%; 01 Analisador duplo de Oxigênio com alarme; 01 Reservatório de Oxigênio Gasoso 1000 litros x 7,0 bar; 01 Booster para enchimento de cilindros de dois estágios – 5,0 cv – com capacidade de 10m3/h x 150 Kgf/cm2; 01 Manifold de enchimento de cilindros para 3 cilindros consecutivos | JPO 10,5 m3/h (175 litros por minuto) | 1 |
|  | TOTAL | 3 |